Техническое задание на создание программного обеспечения

1. Цель

Настоящее техническое задание определяет состав, структуру, функциональные и технические требования к создаваемому программному обеспечению класса SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition/Диспетчерское управление и сбор данных). Целью разработки является создание программного обеспечения, позволяющее в режиме реального времени осуществлять мониторинг, автоматическое управление, дистанционное управление агрегатами исполнительными механизмами отвечающих за весь цикл технологических процессов на объекте, обеспечивающей оперативному персоналу полный контроль за состоянием оборудования и процессов в реальном времени, а также доступ к архивным данным, аварийной информации и аналитике.

2. Основание для разработки

Разработка программного продукта осуществляется в рамках _____________. Необходимость внедрения SCADA-системы вызвана следующими факторами:

- повышенные требования к оперативному контролю и надежности управления;

- переход на цифровые методы сбора и анализа информации;

- требования агрегатов исполнительных механизмов к автоматизации;

- учёта и отчётности;

- устранение человеческого фактора в управлении технологическими процессами.

3. Цель и задачи проекта

Цель проекта — разработка SCADA-системы, обеспечивающей централизованный мониторинг, управление и автоматизацию технологическими процессами в режиме реального времени, с возможностью последующего масштабирования и интеграции с внешними системами.

4. Область применения

Система предназначена для использования на следующих типах объектов:

- энергетические установки;

- насосные станции;

- телемеханика;

- объекты инфраструктуры (ЖКХ) и пр.;

- промышленные автоматизированные линии;

- диспетчерские пункты предприятий (Системы диспетчеризации).

5. Требования к функциональности системы

Функции системы включают сбор и обработку данных от датчиков, преобразователей, ПЛК, визуализацию, архивирование, регистрацию аварий, управление, безопасность, сетевое взаимодействие и дополнительные инструменты.

6. Требования к надежности и эксплуатации

Система должна обеспечивать непрерывную работу, устойчивость к отказам, автоматическое восстановление связи и логирование критических ошибок.

7. Технические требования

7.1 Требования к аппаратному обеспечению:

- процессор INTEL не ниже I5, ОЗУ не менее 8 Гб, Накопитель не менее 512 Гб;

- операционная система Windows Server/Windows 10/Windows11.

  - Требования к логической части программного обеспечения

Сбор Данных

- возможность работы с различными ПЛК, RTU, датчиков, счётчиков, реле и т.д.;

- поддержка стандартных протоколов Modbus RTU/TCP, IEC 60870-5-104, OPC, SNMP;

- работа с БД Postgre SQL, MS SQL, My SQL

- опрос в реальном времени с заданной периодичностью не менее 200 мс:

Визуализация

- отображение технологических процессов в виде мнемосхем, диаграмм, 2D/3D панелей;

- цветовая индикация состояний (норма, тревога, авария);

- анимация движущихся частей (насосы, вентиляторы, заслонки);

- панели управления: кнопки, переключатели, ввод уставок;

- масштабирование, перелистывание экранов, полноэкранный режим;

- возможность работы c SVG включаю импорт сторонних SVG;

Архивирование, тренды, графики

- запись аналоговых, дискретных, расчетных данных в архивы;

- отображение графиков изменений параметров за любой период;

- возможность построения перекрестных графиков и сравнения точек;

- настройка длительности хранения архива и частоты записи;

- экспорт данных (CSV, Excel, PDF и др.);

Аварийная, предупредительная сигнализация

- обнаружение критических и предупредительных отклонений;

- визуальная и звуковая сигнализация оператору;

- приоритеты тревог (низкий, средний, высокий);

- журнал событий: кто, когда и что произошло, квитирование;

- сценарии реагирования: автоматические действия при аварии.

Управление процессами

- отправка управляющих команд на оборудование (вкл/выкл, изменить уставку);

- возможность ручного, автоматического и полуавтоматического управления;

- защита команд паролем или подтверждением;

- регистрация всех команд в журнале действий;

Информационная безопасность

- разделение прав по ролям: оператор, инженер, администратор;

- возможность ограничения доступа к экранам, параметрам, командам;

- аутентификация по паролю, через домен (Active Directory);

- логирование всех действий пользователей;

Сетевая архитектура

- поддержка многопользовательской архитектуры (клиент-сервер);

- работа через локальную сеть и интернет;

- веб-клиенты для доступа через браузер;

- поддержка отказоустойчивости (резервные серверы, репликация).

- возможность расширения системы (подключение новых объектов/узлов);

- интеграция с ERP/MES/БД и другими системами через API, OPC, SQL;

- импорт/экспорт конфигурации и тегов.

Отчетность и аналитика

- автоматическое формирование отчётов (суточных, месячных, по событиям);

- конструктор пользовательских отчётов;

- поддержка графиков, таблиц;

- формирование (выгрузка) отчётов по расписанию или по запросу;

- защита от несанкционированного доступа;

- Журналы доступа, команд, ошибок.

8. Этапы реализации проекта

Этапы:

- сбор требований;

- проектирование архитектуры ядра;

- разработка;

- тестирование;

- обучение;

- сопровождение.

9. Документация

- исходный код;

- техническое описание исходных кодов;

- руководство пользователя, администратора;

- схемы,

- инструкции;

- методика приёмки.

10. Условия приёмки

Функциональное тестирование, проверка соответствия требованиям, подписание актов, наличие документации и обученного персонала.

11. Гарантии и сопровождение

Гарантия 12 месяцев, поддержка критических ошибок, возможность постгарантийного обслуживания и получения обновлений.